关于融水县同练乡九龙口水电站工程

初步设计的批复

广西融水聚力水电开发有限公司：

你单位报来《关于申请融水县同练乡九龙口水电站工程初步设计报告（报批本）进行审批的请示》及有关材料等已收悉，项目代码：2020–450200–44–02–003164。经审查，现批复如下：

- 一、工程建设的必要性

融水县具有丰富的水能资源，理论蕴藏量近50万kW，可开发水电装机约45万kW，随着该县经济的发展，用电水平的提高，同时为促进县级经济快速发展，地方政府、广大人民群众迫切要求开发县丰富的水能资源。拟建的九龙口水电站，为县电网增加3950kW的水电装机，年均增加1212万kW·h电能，对于解决县用电压力，促进地方发展，减少大网供电压力，增加地方税收都是有利和必要的。

- 二、水文

基本同意拦河坝、厂房设计洪水标准，九龙口电站拦河坝30年一遇设计洪峰流量1260m3/s，200年一遇校核洪峰流量1701m3/s。发电厂房20年一遇设计洪峰流量为1120m3/s，50年一遇校核洪峰流量为1460m3/s。

- 三、工程地质

（一）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本区地震动峰值加速度小于0.05g，相应地震基本烈度小于Ⅵ度，为相对构造稳定区，同意不考虑地震设防。

（二）基本同意对工程区所作的工程地质评价。

（三）基本同意对工程区内天然建筑材料的评价。

- 四、工程任务与规模

（一）基本同意九龙口水电站为坝后式水电站，以发电为主。

（二）基本同意装机容量3950kW，机组台数3台，1台2500kW，1台1250kW，1台200kW。

（三）设计多年平均发电量为1212万kW·h，装机年利用小时3067h。

- 五、工程布置及建筑物

（一）九龙口水电站是以发电为主的坝后式电站，总装机容量为3950kW，水库总库容313.9万m³。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），工程等别为Ⅳ等，水电站为小（1）型规模、工程等别为Ⅳ等；主要建筑物为4级建筑物，临时建筑物按5级建筑物设计。

（二）基本同意本工程坝后布置方式，主要建筑物有：枢纽建筑物由坝首枢纽、引水系统、厂区枢纽三部分组成。主要建筑物有：拦河坝（包括溢流坝、冲砂闸及重力坝）、进水口、压力钢管、发电厂房、升压站、进厂公路等。

（三）基本同意挡水建筑物坝址、坝型选择，

（四）基本同意厂址选择和厂房结构布置。

- 六、机电、金属结构及采暖通风

（一）基本同意水轮发电机组台数，容量及机组主要参数的选择。水轮发电机组为1台SF2500-18/2600型号水轮机、1台SF1250-14/1730型号水轮机、1台HLA696-WJ-50型号水轮机及配套SFW200-8/1730型调速器。水轮机组为1台HL360a-LJ-123型号水轮机、1台HL360a-LJ-90型号水轮机、1台HLA696-WJ-50型号水轮机。水轮机安装高程选择基本合适。

（二）基本同意主厂房设备布置设计方案、电站电气主接线设计方案、过电压及接地设计方案、厂房电气设备型号和布置设计方案、升压站电气设备布置设计方案。

（三）基本同意电站的系统通信及厂内通信设计方案。

（四）基本同意闸门和拦污栅的设置设计方案。

（五）基本同意通风系统设计方案。

- 七、消防

同意设计所提出的消防设计方案。

- 八、施工组织设计

基本同意施工组织设计，施工总工期24个月。

- 九、水库淹没处理及工程永久占地

（一）基本同意补偿投资概算的编制原则与方法。

（二）基本同意工程水库淹没及工程占地面积；水库淹没及工程占地补偿总投资为1359.75万元。

- 十、环境保护设计

基本同意环境保护方案采取的保护措施。

十一、水土保持设计

基本同意水土流失防治措施。

- 十二、工程管理

基本同意工程管理结论。

- 十三、节能设计

基本同意节能设计方案。

- 十四、劳动安全与工业卫生

基本同意劳动安全与工业卫生设计及采取措施。

- 十五、投资估算及资金筹措

（一）基本同意投资概算的编制依据、编制方法、费用构成和取费标准。

（二）经审查，工程概算总投资10502.15万元，工程建设投资由融水县同练乡九龙口水电站业主自筹资金为70％，银行贷款为30％。

- 十六、经济评价

基本同意经济评价结论。

附件：融水县同练乡九龙口水电站工程初步设计概算总表

柳州市行政审批局

2025年7月28日

附件

工程项目概算总表

工程名称：融水县九龙口水电站工程                                        单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 工程部分投资 |  |  |  |  |
| 一 | 建筑工程 | 5253.79 |  |  | 5253.79 |
| (一) | 挡水坝 | 4163.10 |  |  | 4163.10 |
| (二) | 发电厂房 | 256.50 |  |  | 256.50 |
| (三) | 进厂公路 | 192.45 |  |  | 192.45 |
| (四) | 道路恢复改建基础及挡墙 | 484.40 |  |  | 484.40 |
| (五) | 房屋建筑工程 | 86.20 |  |  | 86.20 |
| (六) | 大坝安全监测工程 | 15.00 |  |  | 15.00 |
| (七) | 水文水情自动测报系统 | 20.00 |  |  | 20.00 |
| (八) | 水位观测 | 10.00 |  |  | 10.00 |
| (九) | 其他建筑工程(按主体建筑工程0.5%计列) | 26.14 |  |  | 26.14 |
| 二 | 机电设备及安装工程 | 155.54 | 1087.12 |  | 1242.66 |
| (一) | 水轮发电机组 | 123.06 | 900.60 |  | 1023.66 |
| (二) | 升压变电设备及安装工程 | 24.24 | 137.61 |  | 161.86 |
| (三) | 公用设备及安装 | 8.24 | 48.91 |  | 57.15 |
| 三 | 金属结构设备及安装工程 | 116.96 | 500.93 |  | 617.89 |
| (一) | 消防金属设备及安装 |  | 0.52 |  | 0.52 |
| (二) | 闸门金属设备及安装 | 47.56 | 307.27 |  | 354.82 |
| (三) | 启闭机及配套设备 | 9.83 | 193.14 |  | 202.97 |
| (四) | 压力管金属设备及安装 | 59.58 |  |  | 59.58 |
| 四 | 临时工程 | 362.00 |  |  | 362.00 |
| (一) | 临时导流工程 | 2.95 |  |  | 2.95 |
| (二) | 临时施工道路 | 3.25 |  |  | 3.25 |
| (三) | 施工用电 | 45.66 |  |  | 45.66 |
| (四) | 办公生活及文化福利建筑 | 83.67 |  |  | 83.67 |
| (五) | 其他临时工程 | 226.47 |  |  | 226.47 |
| 五 | 独立费用 |  |  |  | 1164.31 |
| (一) | 建设管理费 |  |  | 205.42 | 205.42 |
| (二) | 生产准备费 |  |  | 15.51 | 15.51 |
| (三) | 工程勘察设计费 |  |  | 737.70 | 737.70 |
| (四) | 其他 |  |  | 205.68 | 205.68 |
|  | 一至五部分投资合计 | 5888.30 | 1588.05 | 1164.31 | 8640.66 |
|  | 基本预备费(5%) |  |  |  | 432.03 |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 9072.69 |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |

工程项目概算总表

工程名称：融水县九龙口水电站工程                                        单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设期融资利息 |  |  |  |  |
|  | 工程部分总投资 |  |  |  | 9072.69 |
| II | 移民与环境投资 |  |  |  |  |
| 一 | 征地移民补偿 |  |  | 1359.75 | 1359.75 |
| 二 | 水土保持工程 |  |  | 43.62 | 43.62 |
| 三 | 环境保护工程 |  |  | 26.09 | 26.09 |
|  | 移民与环境总投资 |  |  | 1429.46 | 1429.46 |
| III | 工程投资总计 |  |  |  |  |
|  | 静态总投资 |  |  |  | 10502.15 |
|  | 总投资 |  |  |  | 10502.15 |